## Инструкция
Вкладки "R410A" и "R134A" предназначены для расчета объема ресивера и заправки хладагента чиллера или ККБ (для соотвествующего хладагента ). Для чиллеров и ККБ имеющих несколько фреоновых контуров расчет необходимо производить для каждого фреонового контура отдельно. В вкладках расчета необходимо заполнять только серые ячейки. Для расчета объема ресивера и заправки (дозаправки) системы хладагентом необходимо: 1) Из выпадающих списков выбрать: температуру конденсации хладагента*, температуру кипения хладагента*, диаметр жидкостного фреонопровода. 2) Ввести значения: длины жидкостного фреонопровода; внутреннего объема испарителя**, внутреннего объема конденсатора**; 3) При установке ресивера хладагента в системе выбрать ближайший больший типоразмер ресивера в соответствие со значением указанным в строчке « Необходимый объем ресивера с учетом заполнения не более 80%, л» или запросить объем ресивера в службе информационно-технической поддержки (если ресивер входит в состав агрегата). Ввести значение в строчку «Действительный объем ресивера, л» в соответствие с выбранным типоразмером ресивера. 4) В случае поставки чиллера/ккб с исходной заправкой хладагента заполнить строчку «Заводская заправка хладагента, кг». Примечания: *Для ККБ Температура кипения хладагента определяется расчетным рабочим режимом секции охлаждения, заложенным в проекте. Рекомендуется принимать температуру конденсации хладагента на 13-17 ℃ выше, чем расчетная температура наружного воздуха. Для чиллеров с выносным воздушным конденсатором Рекомендуется принимать температуру кипения хладагента на 3-5 ℃ ниже, чем температура хладоносителя на выходе из испарителя. Температура конденсации хладагента определяется рассчетным режимом работы чиллера. **-см. технические характеристики оборудования и вкладку "Справка" в данном файле (или запросить инженера службы информационно -технической поддержки) . Для чиллеров (ККБ), имеющих несколько фреоновых контуров расчет необходимо производить ОТДЕЛЬНО ДЛЯ КАЖДОГО ФРЕОНОВОГО КОНТУРА. В Графы "внутренний объем испарителя" , "внутренний объем конденсатора", "длинна жидкостного трубопровода" вводить значение для одного контура. Во вкладке "Справка" для двухконтурных ККБ указан полный объем конденсатора на два контура. При расчете необходимо данное значение разделить на два и внести в соотвествуюющую ячейку. Обратить внимание: чиллеры с выносным конденсатором и ККБ серии Smart Logic (европейской производственной площадки) имеют в составе ресивер хладагента. ККБ и чиллеры SMART LOGIC поставляются без заправки хладагента (заполненные азотом). ККБ Techno Cool имеют заводскую заправку хладагента, но не имеют ресивера хладагента в составе. Все эти факторы необходимо учесть при расчете.

## R410A
|  |  | длина, м | итого
Температура конденсации хладагента R410A, ℃ | 50
Температура кипения R410A,℃ | 7
Диаметр жидкостного трубопровода хладагента, мм | 9,52х0,81 | 0.044651 | 23.5 | 1.0493
Внутренний объем испарителя, л | 4.4 | 0.0044 |  | 2.6074
Внутренний объем конденсатора, л | 3.27 | 0.00327 |  | 1.7168
Итого масса хладагента, кг |  |  |  | 5.3736
Необходимый объем ресивера с учетом заполнения не более 80%, л |  |  |  | 7.3699
Действительный объем ресивера, л | 8 |  |  | 8
Заводская заправка хладагента, кг | 3.05 |  |  | 3.05
Дозаправка хладагента, кг |  |  |  | 3.4173
диаметр трубы х Толщина стенки, мм |  | 12,7х0,81 | 15,88х1,02 | 22,22х1,4 | 28,58х1,83 | 34,92х2,03 | 41,28х2,41 | 6,35х0,81 | 9,52х0,81
Заправка одного метра трубы, кг |  | 0.087833 | 0.13707 | 0.26982 | 0.4443 | 0.68135 | 0.95107 | 0.016007 | 0.044651
Внутренний объем 1 м трубы, м куб |  | 9.6372e-05 | 0.0001504 | 0.00029605 | 0.00048749 | 0.00074759 | 0.0010435 | 1.7563e-05 | 4.8992e-05
Коэффициенты корректировки по плотности
Плотность в состоянии насыщения( конденсация) |  | жидкость
температура конденсации |  | 978.9 | пар
40 |  | 946.8 | 102.585
45 |  | 911.4 | 119.085
50 |  | 871.5 | 138.65
55 |  | 824.7 | 162.25
60 |  |  | 191.757
Плотность в состоянии насыщения( кипение) |  | жидкость
температура конденсации |  | 1168.3 | пар
2 |  | 1159.8 | 32.67
4 |  | 1155.5 | 34.82
5 |  | 1146.9 | 35.93
7 |  | 1142.5 | 38.25
8 |  | 1133.7 | 39.46
10 |  |  | 41.98
40
Температура конденсации |  | 1.0741 | 45 | 50 | 55 | 60
K1 | 1 | 1.0741 | 1.0388 | 1 | 0.95622 | 0.90487
K2 | 1 | 0.73988 | 0.85889 | 1 | 1.1702 | 1.383
2
Температура кипения |  | 1.0187 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10
K3 | 1 | 1.0187 | 1.0112 | 1.0075 | 1 | 0.99616 | 0.98849
K4 | 1 | 0.85412 | 0.91033 | 0.93935 | 1 | 1.0316 | 1.0975

## R134a
|  |  | длина, м | итого
Температура конденсации хладагента R134a, ℃ | 50
Температура кипения R134a,℃ | 6
Диаметр жидкостного трубопровода хладагента, мм | 28,58х0,89 | 0.62122 | 3 | 1.8636
Внутренний объем испарителя, л | 10 | 0.01 |  | 6.4556
Внутренний объем конденсатора, л | 20 | 0.02 |  | 11.6802
Итого масса хладагента, кг |  |  |  | 19.9995
Необходимый объем ресивера с учетом заполнения не более 80%, л |  |  |  | 27.4297
Действительный объем ресивера, л | 15 |  |  | 15
Заводская заправка хладагента, кг | 15 |  |  | 15
Дозаправка хладагента, кг |  |  |  | 7.0502
диаметр трубы х Толщина стенки, мм |  |  | 12,7х0,76 | 15,88х0,76 | 22,22х0,81 | 28,58х0,89 | 34,92х1,07 | 41,28х1,27 | 53,97x1,5 | 66,68x1,65 | 9,52х0,76
Заправка одного метра трубы, кг |  |  | 0.10811 | 0.17835 | 0.36703 | 0.62122 | 0.92937 | 1.2981 | 2.247 | 3.4744 | 0.055354
Внутренний объем 1 м трубы, м куб |  |  | 9.8119e-05 | 0.00016187 | 0.00033312 | 0.00056382 | 0.0008435 | 0.0011781 | 0.0020394 | 0.0031534 | 5.024e-05
Коэффициенты корректировки по плотности
Плотность в состоянии насыщения( конденсация) | [11 empty] | 6,35х0,76
температура конденсации |  | жидкость | пар | [8 empty] | 0.020177
40 |  | 1146.1 | 50.072 | [8 empty] | 1.8313e-05
45 |  | 1124.5 | 57.63
50 |  | 1101.8 | 66.225 | [7 empty] | 76,2x1,63
52 |  | 1092.4 | 69.992 | [7 empty] | 4.6015
55 |  | 1077.9 | 76.035 | [7 empty] | 0.0041764
60 |  | 1052.5 | 87.287
Плотность в состоянии насыщения( кипение)
температура конденсации |  | жидкость | пар
2 |  | 1286.7 | 15.472
3 |  | 1283.4 | 16.013
4 |  | 1280.1 | 16.569
5 |  | 1276.7 | 17.14
6 |  | 1273.4 | 17.726
7 |  | 1270 | 18.329
Температура конденсации |  | 40 | 45 | 50 | 52 | 55 | 60
K1 | 1 | 1.0402 | 1.0206 | 1 | 0.99147 | 0.97831 | 0.95526
K2 | 1 | 0.75609 | 0.87022 | 1 | 1.0569 | 1.1481 | 1.318
Температура кипения |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
K3 | 0.99477 | 1.0052 | 1.0026 | 1 | 0.99734 | 0.99477 | 0.99211
K4 | 1.0698 | 0.93379 | 0.96644 | 1 | 1.0345 | 1.0698 | 1.1062

## Справка
Модель ККБ | Число фреоновых контуров, шт | Полный внутренний объем конденсатора всех контуров хладагента（литры)
LUQ-C10A | 1 | 0.67
LUQ-C17A | 1 | 1.12
LUQ-C23A | 1 | 1.51
LUQ-C10AP | 1 | 0.627
LUQ-C17AP | 1 | 1.09
LUQ-C23AP | 1 | 1.42
LUQ-C34A | 1 | 2.01
LUQ-C47A | 1 | 2.9
LUQ-C54A | 1 | 3.27
LUQ-C75A | 1 | 6.7
LUQ-C96A | 1 | 9
LUQ-C118A | 1 | 11.1
LUQ-C150A | 1 | 10.1
LUQ-C180A | 2 | 13
LUQ-C208A | 2 | 13
LUQ-C238A | 2 | 18.9
LUQ-C358A | 2 | 23