## Расчет
РАСЧЕТ ЗАПРАВКИ ХЛАДАГЕНТА R410A В ПРЕЦИЗИОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ LESSAR С НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫМ КОМПЛЕКТОМ
Для прецизионных кондиционеров, имеющих несколько фреоновых контуров расчет необходимо производить для каждого фреонового контура отдельно, Для расчета необходимо заполнять только серые ячейки. Для расчета заправки системы хладагентом необходимо: 1) Из выпадающих списков выбрать: температуру конденсации хладагента*, температуру кипения хладагента*, диаметр жидкостного и газового фреонопровода. 2) Ввести значения: длины жидкостного фреонопровода; внутреннего объема испарителя, внутреннего объема конденсатора и внутреннего объема ресивера. Примечания: *Рекомендуется принимать температуру кипения хладагента на 15-17 ℃ ниже, чем температура воздуха на входе в кондиционер. Температуруконденсации хладагента следует принимать на 15-17℃ выше, чем температура наружного воздуха.
|  |  | Длина, м | Масса R410A, кг
Температура конденсации хладагента R410A, ℃ | 50
Температура кипения R410A,℃ | 7
Диаметр жидкостного трубопровода хладагента, мм | 15,88х1,02 | 0.0001504 | 30 | 5.9827
Диаметр газового трубопровода хладагента, мм | 19,05х1,14 | 0.020852 | 30 | 0.62557
Внутренний объем испарителя, л | 6 | 0.006 |  | 3.5556
Внутренний объем конденсатора, л | 5.5 | 0.0055 |  | 7.293
Внутренний объем ресивера, л | 11 | 0.011 |  | 1.0025
Итого заправка хладагента, кг |  |  |  | 18.4595
Необходимый объем ресивера дл слива избытка хладегнта летом ( с учетом заполнения не более 80%), л |  |  |  | 10.5056
Расчет корректен
диаметр трубы х Толщина стенки, мм |  | 12,7х0,81 | 15,88х1,02 | 22,22х1,4 | 28,58х1,83 | 34,92х2,03 |  | 41,28х2,41 |  | 19,05х1,14 | 9,52х0,81
Заправка одного метра трубы, кг |  | 0.087833 | 0.13707 | 0.26982 | 0.4443 | 0.68135 |  | 0.95107 |  | 0.20121 | 0.044651
Внутренний объем 1 м трубы, м куб |  | 9.6372e-05 | 0.0001504 | 0.00029605 | 0.00048749 | 0.00074759 |  | 0.0010435 |  | 0.00022077 | 4.8992e-05
|  | 12,7х0,81 | 15,88х1,02 | 22,22х1,4 | 28,58х1,83 | 34,92х2,03 |  | 41,28х2,41 |  | 19,05х1,14 | 9,52х0,81
|  | 0.013362 | 0.020852 | 0.041048 | 0.06759 | 0.10365 |  | 0.14468 |  | 0.030609 | 0.0067927
Коэффициенты корректировки по плотности |  | 9.6372e-05 | 0.0001504 | 0.00029605 | 0.00048749 | 0.00074759 |  | 0.0010435 |  | 0.00022077 | 4.8992e-05
Плотность в состоянии насыщения( конденсация) |  | жидкость
температура конденсации |  | 978.9 | пар
40 |  | 946.8 | 102.585
45 |  | 911.4 | 119.085
50 |  | 871.5 | 138.65
55 |  | 824.7 | 162.25
60 |  |  | 191.757
Плотность в состоянии насыщения( кипение) |  | жидкость
температура конденсации |  | 1168.3 | пар
2 |  | 1159.8 | 32.67
4 |  | 1155.5 | 34.82
5 |  | 1146.9 | 35.93
7 |  | 1142.5 | 38.25
8 |  | 1133.7 | 39.46
10 |  |  | 41.98
40
Температура конденсации |  | 1.0741 | 45 | 50 | 55 | 60
K1 | 1 | 1.0741 | 1.0388 | 1 | 0.95622 | 0.90487
K2 | 1 | 0.73988 | 0.85889 | 1 | 1.1702 | 1.383
2
Температура кипения |  | 1.0187 | 4 | 5 | 7 | 8 |  | 10
K3 | 1 | 1.0187 | 1.0112 | 1.0075 | 1 | 0.99616 |  | 0.98849
K4 | 1 | 0.85412 | 0.91033 | 0.93935 | 1 | 1.0316 |  | 1.0975
Внутренние объемы испарителей, л
LSP- | VCA005 |  | VCA007 | VCA012 | VCA017 | VCA020 | VCA025 | VCA026 | VCA030 | VCA032 | VCA035 | VCA040 | VCA045 | VCA050 | VCA060 | VCA070 | VCA080 | VCA090 | VCA100 | VCA110 | VCA120
Внутренний объем испарителя, л | 0.95 |  | 1.4 | 1.9 | 2.8 | 2.8 | 6 | 5.3 | 6 | 5.3 | 8.8 | 7.8 | 7.8 | 15,2 | 15.2 | 9,15х2 | 7,58х2 | 7,58х3 | 15,7 х2 | 15,7 х2 | 15,7 х2
Внутренние объемы конденсаторов, л
LUE- | VCP007 | 0050D | VCP010 | VCP018 | VCP024 | VCP028 | VCP034 | VCP035 | VCP038 | VCP040 | VCP050 | VCP056 | VCP066 | VCP076 | VCP088
Внутренний объем конденсатора, л | 1.6 |  | 1.8 | 3.4 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 11,3 | 12,9 | 16,1 | 16,6 | 17,6
Внутренние объемы ресиверов при протяженности трассы трубопроводов до 30 м, л
LSP- | VCA005 |  | VCA007 | VCA012 | VCA017 | VCA020 | VCA025 | VCA026 | VCA030 | VCA032 | VCA035 | VCA040 | VCA045 | VCA050 | VCA060 | VCA070 | VCA080 | VCA090 | VCA100 | VCA110 | VCA120
Внутренний объем ресивера, л | 5 |  | 5 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 22x2 | 22x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2
Внутренние объемы ресиверов при протяженности трассы трубопроводов до 60 м, л
LSP- | VCA005 |  | VCA007 | VCA012 | VCA017 | VCA020 | VCA025 | VCA026 | VCA030 | VCA032 | VCA035 | VCA040 | VCA045 | VCA050
Внутренний объем ресивера, л | 5 |  | 8 | 12 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30